师环审〔2024〕76号

关于1×40MW余气余热发电工程项目环境影响报告表的批复

新疆昆仑钢铁有限公司：

- 你单位报送的《1×40MW余气余热发电工程项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）、申请批复的报告已收悉，经研究，批复如下：

- 你公司拟在现有厂区新建1×40MW余气余热发电工程项目，主要建设内容包括新建1台120t/h高温超高压燃气锅炉，一座1×40MW汽轮机组和一台40MW发电机组，配套建设余热锅炉、辅助工程、储运工程及环保工程，公用工程依托现有，设计年发电量2.97亿kw·h。项目总投资23054.4万元，其中环保投资1662万元，环保投资所占比例7.21%。

二、根据乌鲁木齐市蓝白丽景环评咨询服务有限公司编制的《报告表》评价结论和新疆碳诺环境技术有限公司对《报告表》的技术评估意见（碳诺评估发〔2024〕六师第21号），该项目在符合产业政策、选址符合区域土地利用等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、项目须采用先进的生存工艺、技术和装备，减少各种污染物的生产量和排放量。各项环保设施设计应当由相应资质的设计单位承担，并经科学论证，确保稳定达标排放。重点做好以下工作：

（一）施工场地定期洒水，采取围挡，运输车辆加盖篷布，合理安排施工计划，减少施工扬尘对周围环境产生的不利影响；施工废水沉淀收集处理后回用不外排，生活污水经厂区现有污水管网排入园区污水处理厂集中处理；加强施工机械的维修和管理，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值；妥善处理固体废物。

（二）做好大气污染防治工作。项目燃气锅炉燃料为干式除尘净化后的高炉煤气和OG法湿法净化转炉煤气，燃烧废气经低氮燃烧+SCR脱硝+SDS干法脱硫+布袋除尘净化处理后，最终通过1根60m高排气筒排放（DA001）；脱硫喷射产生的粉尘经布袋除尘器处理后与燃气锅炉废气共用排气筒排放（DA001），燃气锅炉颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度执行《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气〔2019〕35号）中自备电厂燃气锅炉超低排放限值要求（在基准氧含量3%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、35、50mg/m3）；逃逸氨执行《火电厂污染防治可行技术指南》（HJ2301-2017）限值要求（2.5mg/m3）；脱硫剂粉仓仓顶设置卸压布袋除尘器，废气处理后以无组织形式排放，同时加强废气收集效率，减少无组织废气排放量，厂界颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源无组织排放浓度监控限值（1.0mg/m3）；厂界氨无组织排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界标准值（1.5mg/m3）。

本项目污染物排放量为：颗粒物0.75t/a，二氧化硫3.56t/a，氮氧化物108.96t/a，倍量替代指标来源于你单位减排工程，本项目实施后，全厂不新增污染物排放量。

（三）严格落实水污染防治措施。本项目生产废水（锅炉排污水、循环冷却水排污水及除盐水站产生的浓盐水）用于高炉冲渣使用不外排。

（四）做好噪声污染防治工作。选用低噪声设备，采用基础减震、消声以及隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类功能区标准要求。

（五）加强固废污染防治。废脱脱硝催化剂由厂家更换后交有资质单位处置，不在危废暂存间暂存；废油暂存于现有危险废物暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位处置，储存、转移、运输等须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求。脱硫除尘系统收集粉尘委托固废处置单位处置，脱硫剂仓仓顶除尘器收集粉尘返回生产再利用；废超滤膜和废反渗透膜由供货厂家回收处理。

（六）做好环境风险防范工作，严格落实《报告表》中提出的各项风险防范措施，建立健全环保管理责任制度及突发环境事件应急预案，防止环境风险和火灾事故发生，确保环境安全。

五、项目须严格执行排污许可制度，在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并落实各项环境保护措施，依法申领排污许可证。

六、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按程序进行环境保护验收，经济技术开发区履行属地监管职责，第六师生态环境保护综合行政执法支队负责不定期检查。如项目发生重大变动，应当重新报批该项目环境影响报告表，自环评文件批准之日起满5年，工程方决定开工建设的，环评文件应当重新审核。

第六师生态环境局

2024年11月12日

抄送：五家渠经济技术开发区，乌鲁木齐市蓝白丽景环评咨询服务有限公司，第六师生态环境保护综合行政执法支队。

第六师生态环境局                       2024年11月12日印发